ИНФОРМАЦИЯ   о выполнении ( планировании выполнения) предписаний органов надзора и решений судов в 2014-2015 году

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования «Город Архангельск»  «Средняя школа № 62»

| Реквизиты предписания (судебного решения), номер пункта | Содержание замечания (судебного решения) | Установленная дата исполнения предписания (судебного решения) | Объем затрат, тыс.руб. | Информация о принятых мерах по устранению замечаний ( выполнено, в стадии исполнения, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предписания органов Роспотребнадзора |
| № 423\2015 | произвести ограждение забором всего земельного участка территории вокруг здания средней школы расположенного по адресу: г.Архангельск, ул.Кедрова, д.34 | 01.08.2016г. |  | Было внесено в план капитального ремонта на 2012,2013,2014,2015 год. Перенесено в план капитального ремонта на 2016 год. |
| Предписания органов Госпожнадзора |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 1. п.20 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»: не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений. Не обеспечено наличие на дверях данных помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. | 01.08.2015 | 75364.23 рубля | выполнено,ноябрь-декабрь 2014г. |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 2. Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери,отделяющие складские помещения от коридора эвакуационного выхода огнестойкости менее ЕI 30 | 01.08.2015 | 75364.23 рубля | выполнено,ноябрь-декабрь 2014г. |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 3. п.33 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»: при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено ограждение с поручнями на лестницах наружных крылец. | 01.08.2015 | 23192.00 рубля | выполнено,июль-август 2015г. |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 4. п.33 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»:в процессе эксплуатации произведены изменения конструктивных особенностей здания в отступлении от проекта: демонтирована предусмотренная проектом дверь(коридор 4 этажа) | 01.08.2015 | 26810.00 рублей | выполнено,июль 2015г. |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 5. ФЗ № 123 – ФЗ от 22.07.2008г.:отсутствие проектных оконных проемов( естественное совещение и дымоудаление) в актовом зале, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрена | 01.08.2015 | - | выполнено в процессе проверки |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 6. Устройство выходов на кровлю непосредственно из лестничных клеток выполнено через двери. Не соответствующие нормативным требованиям: выполнены в металлическом исполнении с пределом огнестойкости менее ЕI 30 | 01.08.2015 | 75364.23 рубля | выполнено,ноябрь-декабрь 2014г. |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 7. п.5. ФЗ № 123 – ФЗ от 22.07.2008г.: для светового и речевого оповещения ,примененными на объекте приборами и устройствами, не обеспечено информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуации людей при пожаре | 01.08.2015 | 49712.00 рублей | выполнено,январь 2015г. |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 8. п.23 «б» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»: не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ: в помещении теплоузла организовано складирование материалов(доски,ящики,умывальники) | 01.08.2015 | - | выполнено в процессе проверки |
| Акт № 533 от 19.09.2014 | 9. п.33 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»:не обеспечено соблюдение требований по ПБ при эксплуатации эвакуационных путей : отделка отопительных батарей на 3 и 4 этажах выполнена из горючего материала с более высокой пожарной опасностью , чем Г1,В1,Д2,Т2 | 01.08.2015 | - | выполнено июле 2015 |
| Решения судов |
| Дело 2-569 от 29.05.2012г № 13-435\2013, № 13-389\2014, № 13-365\2015 | Обязать МБОУ СОШ 62 произвести ограждение забором всего земельного участка территории вокруг здания средней школы расположенного по адресу: г.Архангельск, ул.Кедрова, д.34 | Не позднее 02.10.2015 года |  | Отсрочка в 2012,2013,2014г. до 01.09.2015г. Судебное решение от 2.09.2015г. № 13-365\2015 – в отсрочке отказано. Направлено повторно заявление в Соломбальский суд и Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области об отсрочке от 22.09.2015г. |
| Предписание комплексной проверки | Выполнить демонтаж порогов с последующим частичным ремонтом пола в коридоре 3 этажа |  |  | Выполнен демонтаж порогов. Ремонт пола планируется летом 2016г.( по мере наличия финансовых возможностей). |